## 工作表1
功能	js檔名	函式名稱	輸入格式	輸出格式	輸入需注意的部分	呼叫函式範例	輸出樣式	備註
取得歷史資料	historybaja.js	getHistoryDataByBaja	1.九段(八段+device_item) / 2.開始日期時間戳(毫秒) / 3.結束日期時間戳(毫秒) / 4.設備名稱 / 5.公司名稱 / 6.callback	JSON格式 / 1.設備名稱: deviceName / 2.數值: value / 3.紀錄時間: timestamp	輸入的時間戳為『毫秒』 / 回傳使用callBackFunction	getHistoryDataByBaja("TPE_B1_EE_E4_R2F_NA_WHT_N1_A1", / 1667232000000, / 1667232000000, / "空調設備", / "Mitsubishi_Sup", / callbackForHistory); / function callbackForHistory(result) / { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data": / [ / { / "deviceName":"空調設備", / "value":0, / "timestamp":"2022-Nov-20 14:53:18.188 PM UTC+08:00" / } / ] / }
取得異常資料	alarmbaja.js	getAlarmByBaja	1.開始日期的時間戳(毫秒) / 2.結束日期的時間戳(毫秒) / 3.是否復歸 / 4.是否確認 / 5.類別 / 6.callback	JSON格式 / 1.棟別-樓層: buildingFloorName_zh / 2.異常ID: uuid / 3.發生時間: timestamp / 4.異常類別: alarmClass / 5.設備編號: sourceName_zh / 6.異常原因: msgText / 7.Ack 確認: ackState / 8.復歸時間:normalTime	輸入的時間戳為『毫秒』 / 回傳使用callBackFunction	getAlarmByBaja(1667232000000, / 1667404800000, / true, / false, / "AlarmClass_ELEV", / callbackForAlarm); / function callbackForAlarm(result) / { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data":[ / { / "buildingFloorName_zh":"B1-R2F", / "uuid":"5e3efc1d-d2ab-409f-901b-5c771890da5b", / "timestamp":"2022-Nov-1 00:03:23.207 AM UTC+08:00", / "alarmClass":"AlarmClass_ELEV", / "sourceName_zh":"N1-TRIP", / "msgText":"", / "ackState":"1", / "normalTime":"2022-Nov-1 00:18:23.254 AM UTC+08:00" / } / ] / }
取得單一設備 / 最新10筆異常資料	alarmbaja.js	getOneDeviceAlarmTop10ByBaja	1.設備路徑 / 2.callback	JSON格式 / 1.設備編號: uuid / 2.異常原因: msgText / 3.ack狀態: ackState / 4.異常發生時間: timestamp / 5.復歸時間: normalTime	回傳使用callBackFunction	getOneDeviceAlarmTop10ByBaja("TPE_B1_EE_E4_R2F_NA_WHT", / CallbackForAlarmTop10); / function callbackForAlarmTop10(result) / { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data": / [ / { / "uuid":"776f48af-cd54-4626-9f1b-cf226fd9bbd2", / "msgText":"電壓異常:%alarmData.alarmValue%V ", / "ackState":"1", / "timestamp":"2022-Nov-9 12:01:14.362 PM UTC+08:00" / } / ] / }
取單一系統下 / 個別設備狀態	alarmbaja.js	getOneSystemAlarmStateByBaja	1.系統路徑 / 2.callback	JSON格式 / 1.設備編號: uuid / 2.設備路徑: sourceName / 3.設備狀態: sourceState	回傳使用callBackFunction	getOneSystemAlarmStateByBaja("TPE_B1_LT_L1", / CallbackForOneSystemAlarmState); / function callbackForOneSystemAlarmState(result) / { / console.log(result); / }	{ / "count": 2, / "data":[ / { / "uuid":"40f39e71-7772-4bf8-b6e5-be5c9bb07db0", / "sourceName":"TPE_B1_LT_L1_U1F_NA_EHL_N1_ST", / "sourceState":"1" / }, / { / "uuid":"28d63f87-3b4f-4615-9413-8df5e82952f8", / "sourceName":"TPE_B1_LT_L1_U1F_NA_EHL_N1_ST", / "sourceState":"0" / } / ] / }	sourceState為0時，表示已恢復正常 / sourceState為1時，表示還在異常狀態
[首頁] 取得電錶 / 當下最新資料	electricmeterbaja.js	getElectricMeterNoweDataByBaja	1.設備路徑 / 2.callback	JSON格式 / 1.點位: name / 2.數值: value	回傳使用callBackFunction	getElectricMeterNoweDataByBaja("TPE/B1/EE/E4/R2F/NA/WHT/N1", / CallbackEMNow); / function callbackEMNow(result) { / console.log(result); / }	{"count": 14, / "data": / [ / { / "name":"ST", / "value":true" / }, / { / "name":"V1", / "value":0" / }, / { / "name":"V2", / "value":0" / }, / { / "name":"V3", / "value":0" / }, / { / "name":"A1", / "value":0" / }, / { / "name":"A2", / "value":0" / }, / { / "name":"A3", / "value":0" / }, / { / "name":"P", / "value":0" / }, / { / "name":"Q", / "value":0" / }, / { / "name":"KWH", / "value":0" / }, / { / "name":"KVARH", / "value":0" / }, / { / "name":"F", / "value":0" / }, / { / "name":"PF", / "value":0" / }, / { / "name":"KWH", / "value":100" / } / ] / }
[首頁] 取得 / 各系統當下狀態 / (異常與否)	alarmbaja.js	getOneSystemStateByBaja	1.系統路徑 / 2.callback	JSON格式 / 1狀態: sourceState	回傳使用callBackFunction	getOneSystemStateByBaja("TPE_B1_EE_E4", callbackSystemState); / function callbackSystemState(result) { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data": / [ / { / "sourceState":"0" / } / ] / }	sourceState為0時，表示已恢復正常 / SourceState為1時，表示還在異常狀態
[首頁] 取得 / 時間內點位的平均值	electricmeterbaja.js	getElectricMeterKwhAvgDataByBaja	1.九段(八段+device_item) / 2.公司名稱 / 3.開始日期時間戳(毫秒) / 4.結束日期時間戳(毫秒) / 5.callback	JSON格式 / 1.數值: value	回傳使用callBackFunction	getElectricMeterKwhAvgDataByBaja("TPE_B1_EE_E4_R2F_NA_WHT_N1_KWH", / "Mitsubishi_Sup", / 1669737600000, / 1669823999000, / CallbackKwhData); / function callbackKwhData(result) { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data": / [ / { / "value":0" / } / ] / }
[首頁] 取得 / 每個小時資料	electricmeterbaja.js	getElectricMeterHourDataByBaja	1.九段(八段+device_item) / 2.公司名稱 / 3.開始日期時間 / 4.結束日期時間 / 5.callback	JSON格式 / 1.時間: timestamp / 2.結束時間:endTimestamp / 3.最小值: min / 4.最大值: max / 5.平均值: avg / 6.總值: sum	回傳使用callBackFunction	getElectricMeterHourDataByBaja("TPE_B1_EE_E4_R2F_NA_WHT_N1_KWH", / "Mitsubishi_Sup", / "2022-11-30T00:00:00", / "2022-12-01T00:00:00", / callbackHourData); / function callbackHourData(result) { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data": / [ / {"timestamp":2022-Nov-30 00:00:00.000 AM UTC+08:00, / "endTimestamp":"2022-Nov-30 01:00:00.000 AM UTC+08:00, / "min":"0, / "max":"0, / "avg":"0, / "sum":"0" / } / ] / }	日期後面記得加個T
[首頁] 取得 / 每日資料	electricmeterbaja.js	getElectricMeterDayDataByBaja	1.九段(八段+device_item) / 2.公司名稱 / 3.開始日期時間 / 4.結束日期時間 / 5.callback	JSON格式 / 1.時間: timestamp / 2.結束時間:endTimestamp / 3.最小值: min / 4.最大值: max / 5.平均值: avg / 6.總值: sum	回傳使用callBackFunction	getElectricMeterDayDataByBaja("TPE_B1_EE_E4_R2F_NA_WHT_N1_KWH", / "Mitsubishi_Sup", / "2022-11-18T00:00:00", / "2022-12-01T00:00:00", / CallbackDayData); / function callbackDayData(result) { / console.log(result); / }	{ / "count": 1, / "data": / [ / {"timestamp":2022-Nov-18 00:00:00.000 AM UTC+08:00, / "endTimestamp":"2022-Nov-19 00:00:00.000 AM UTC+08:00, / "min":"0, / "max":"0, / "avg":"0, / "sum":"0" / } / ] / }	日期後面記得加個T